АДМИНИСТРАЦИЯ СОГОРНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2018                                                                                                   № 51а

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава Согорнского сельсовета, администрация Согорнского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить актуализацию  схемы водоснабжения и водоотведения Согорнского сельсовета Доволенского района Новосибирской области согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Согорнский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Согорнского сельсовета в сети интернет.

3.Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Согорнского сельсовета                                                              А.В.Асеев

Утверждена

постановлением администрации

Согорнского сельсовета

№ 51а от 01.09.2018

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ СОГОРНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- Общая характеристика Согорнского сельсовета

Территория поселения общей площадью 34421,8 га расположена в пределах Доволенского района на расстоянии 45 км от районного центра, в  250 км от областного центра  г. Новосибирска,  до ближайшей железнодорожной станции Половинное - 117 км. На территории Согорнского сельсовета расположено два населенных пункта:  с. Согорное и п. Брянский. Численность населения  Согорнского сельсовета на 01.01.2018 г  составляет - 1027 чел., с. Согорное – 901 чел., и п. Брянский – 126 чел. 42% территории занято сельхозугодиями (14469,8 га),  50,6% занимает природная зона (17425,5 га), остальная  территория 2526,5 га (7,4%) находится под постройками, водными  и прочими объектами.

Основные  производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |
| --- | --- | --- |
| Скважина | Шт | 1 |
| производительность | М3/час | 18 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | Шт. | 0,37 |
| Число уличных водоразборных колонок | Шт | 34 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 7,2 |
| В том числе нуждающихся в замене | Км | 4 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 17,6 |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 17,6 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 0 |

Подачу воды в Согорнском сельсовете осуществляет  МУП ПХ «Согорное». Хозяйственно-питьевое водоснабжение   села Согорное осуществляется через уличные, внутриквартальные сети, от 1 артезианской скважины до потребителя  год постройки 2016.

Состояние основных фондов систем ВКХ 100% износа. Из-за, износа водопровода, идет большая утечка воды, но отсутствие приборов учета не дает  возможности определить объем потерь воды и расхода на собственные нужды.

Имеется станция водоподготовки. В настоящее время водопровод имеется только в селе Согорное на центральной усадьбе. Население поселка Брянска используют воду для питья из открытых водоемов- подворных колодцах,  что не соответствует санитарным нормам и правилам «Питьевая вода». В летний период в поселке  резко увеличивается потребность в  воде и резко снижается ее наличие. Из-за постоянных перебоев в   воде в поселке складывается критическая ситуация.  Для полного удовлетворения потребности в питьевой воде, снижения риска инфекционными заболеваниями, обеспечение центральным водоснабжением с полным благоустройством, необходим   водопровод. Общая протяженность улиц в поселении 16,9 км, а  протяженность  водопровода 7,2 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное и полное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.( По железу).

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Высокий уровень износа водопроводных сетей

2. Отсутствие станции обезжелезивания для фильтрации и промывки воды.

3. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Проблемой снабжения питьевой водой  население, является отсутствие водопроводных сетей.

3.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Одиночное протяжение водопроводов на территории Согорнского сельсовета составляет 7,2 км. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром 20 – 110 мм. Материал водопроводных труб: металл, полиэтилен.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Согорнского сельсовета приняты подземные воды. Подача воды осуществляется из одной артезианской скважины, на которой установлен  погружной насосы ЭЦВ.

с.Согорное

| № скважины | Место расположения скважины | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Согорное ул. Садовая | 2016 г. |

Годовой объем отпущенной воды за 2017 год потребителям составил 25,56 тыс.куб.м. С вводом в эксплуатацию в 2016 году новой водозаборной скважины с модулем водоочистки наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям.  Артезианская скважина находится в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован І пояс зоны санитарной охраны скважины в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

4. Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта, но в связи с тем, что водопроводной сетью село охвачено не полностью, наблюдается потребность в обеспечении населения водой. Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент имеются.

5. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды  «Муниципальное  унитарное  предприятие  подсобное  хозяйство  Согорнское» Доволенского района  Новосибирской области за  2017г

| Потребители Воды | Единица измерения | Кол-во единиц | Норма расхода воды, л\сут | Кол-во рабочих дней в году | Расход воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимальный |  | фактический |  |  |
|  |  |  |  |  | м3\сутки | Тыс. м3\год | М3/сутки | тыс.м3/год |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразборные колонки | чел | 76 | 42 | 365 | 3,2 | 1,2 | 0,8 | 0,6 |  |
| Водопровод канализация, ванна, туалет | чел | 70 | 95 | 365 | 6,66 | 2,4 | 3,56 | 1,3 |  |
| Водопровод,канализация Ванна, туалет | чел | 297 | 210 | 365 | 62,4 | 22,8 | 22,19 | 8,1 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 72,26 | 26,4 | 26,55 | 9,7 |  |
| Животноводческий сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Личный скот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КРС | гол | 350 | 55 | 365 | 19,25 | 7,0 | 7,1 | 2,6 |  |
| - Молодняк КРС | гол | 300 | 33 | 365 | 9,9 | 3,6 | 2,2 | 0,8 |  |
| - овцы, козы | гол | 450 | 7 | 365 | 3,15 | 1,1 | 0,2 | 0,1 |  |
| - лошади | гол | 120 | 70 | 365 | 8,4 | 3,1 | 0,5 | 0,2 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 365 | 40,7 | 14,8 | 10 | 3,7 |  |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Школа | чел | 96 | 10 | 248 | 1,0 | 0,3 | 3,2 | 0,8 |  |
| -детский сад | чел | 25 | 75 | 248 | 1,9 | 0,5 | 4 | 1 |  |
| -ФАП | 1больн\см | 27 | 13 | 248 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,2 |  |
| -магазин | чел | 6 | 250 | 365 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |  |
| -столовая | 1блюдо | 10 | 12 | 185 | 0,2 | 0,03 | 0,2 | 0,03 |  |
| -клуб | 1место | 300 | 8,6 | 260 | 2,6 | 0,7 | 2,6 | 0,7 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 7,6 | 2,13 | 7,7 | 2,5 |  |
| Производственный сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -РТМ | 1 РТМ | 1 | 500 | 248 | 0,5 | 0,1 | 6,9 | 2,78 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,5 | 0,1 | 6,9 | 2,78 |  |
| Неучтенные расходы |  |  |  |  |  | 1,38 |  | 1,38 |  |
| Полив огородов частного сектора | сот | 413 | 300 | 123 | 123,9 | 15,24 | 44,85 | 5,5 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 244,96 | 60,05 | 96 | 25,56 |  |

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения Согорнского сельсовета планируется для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Средний физический износ объектов водоснабжения составляет 76%.

Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Согорнского  сельсовета была предусмотрена реконструкция и модернизация объектов водоснабжения Согорнского  сельсовета. Но в полном объеме предусмотренные программой мероприятия не были исполнены.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации      коммунального комплекса в сфере водоснабжения

1. Строительство  артезианской  скважины 300 м. глубины, с

установлением насосной станцией  заводского исполнения,  оборудованной

частотным преобразователем, приборами учета,    распределительным

трансформатором,  с установкой модуля для очистки воды в п. Брянский.

2. Строительство водопроводов  в  п. Брянский,  протяженностью 2384м

3. Реконструкция водопровода  в селе Согорное    протяженностью 3822 м.

4.Строительство водопроводных сетей в селе Согорное 1900м

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| . | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей 5722м с.Согорное | 2019-2025 | 14625,0 | Снижение затрат на-восстановительные работы, затраты на кап. ремонт. Увеличение водопотребления за счет подключений дополнительных потребителей к централизованному водопроводу, 37,0 тыс. м3 в год (37,0*14,00) | 289,6 418,3 518,0 | 100% от ежегодной стоимости АВР 210 % от годового потребления |
| 2. | Строительство новых водопроводных сетей 2384 м п. Брянский Строительство глубоководной водозаборной скважины, 300м п. Брянский | 2019-2025 2019-2025 | 4187,44 11653,5 | Увеличение водопотребления за счет подключений новых потребителей к централизованному водопроводу,8,55 тыс. м3 в год (8,55*14,00) Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей .повышение комфортности проживания граждан | 119,7 | 48,5% от годового потребления |
| 3 | Установка модуля для очистки воды на артезианскую скважину п. Брянский | 2019-2025 | 1000,0 | Повышение качества питьевой воды |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 31465,94 |  | 1345,6 |  |

Схема водоснабжения села Согорное Доволенского района Новосибирской области на 2018   и на перспективу до 2025 года